## Slide 1
Innovative technologies in the fight for water distribution sustainability
Civil and Environmental Engineering Department
www.fluidlab.polimi.it
Giacomo Ferrarese,
RTDA at DICA, hydraulic engineering section
Milan 28/06/23

## Slide 2
An example of complex civil water distribution systems - Milan
2’200 Km of pipeline
31 pumping stations
3-5 pumps for each station
pumps: (H=30-50m,Q= 200-400l/s)
220 Million of water cubic meters/y
Energy consumption: 38’200 MWh/y
Some numbers:
(About the electric consumption of about 8’000 persons)
Sustainability
targets
Environmental (reducing water consumption)
Energetic (reducing energy consumption)

## Slide 3
Water distribution systems
What kind of users in water distribution systems?
Industrial
(23%)
Civil
(27%)
Agricoltural
(50%)
They share some issues:
They need renovation (ageing)
Change of habits (clime, population)
Lack of information
New challenges for the future
-UN sustainable
development goal n 6
2. Promoting smallholder irrigation for food Security –A review
1. https://wwtonline.co.uk/news/pulp-and-paper-industry-to-invest-in-advanced-water-and-wastewater-treatment
Total withdrawal (Italy):
33,7 Mld liters
0
24
Q
0
24
Q
0
24
Q
40% are leakges

## Slide 4
Water distribution systems - optimization
What can we do to improve water distribution systems?
Infrastructures  Pipes; Reservoir
Active Components Pumps, Valves
Passive Components Sensors
eg : - PRV Pressure reducing valves
Leakages reduction
Energy efficiency
Maintainance costs and planning
Water Quality
Infrastructure resilience
Water system management
Optimization objectives:

## Slide 5
Why to use Pressure Reducing Valves?
P
time
P
time
Inlet pressure
Minimum pressure node
Variable demand
Pref
Sector inlet
Pref
Average pressure reduction
Leakages reduction

## Slide 6
Why to use Pressure Reducing Valves?
P
time
P
time
Inlet pressure
Variable demand
Pref
Sector inlet
Pref
Target
Control valves dissipate energy to regulate the flow
Before
After
Average pressure reduction
Leakages reduction
Minimum pressure node

## Slide 7: Valve placement and setting
How to select optimal valve position?
>300 possible positions
Unlimited valve settings
…and if more valves are installed?
56km
388 nodes
10?? solutions

## Slide 8: Valve placement and setting (Particle Swarm Optimization)
PSO
1 5 10 15 20 25 30 35 40
Iteration
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Objective function
Particle foundamental parameters
Velocity
Inertia
Fitness (leakage)

## Slide 9: Water leakage reduction obtained with pressure management
 | OF1 | OF2 | OF 3 | OF 4
Δqleak | -7% | -13.3% | -15.82% | -15.79%
Initial status
Objective function1
Objective function2
Objective function 3 and 4
*Scaletti, G. (2023). Ottimizzazione di rete di acquedotto tramite l'applicazione dell'algoritmo "Particle Swarm Optimization". Master degree thesis
Environmental Sustainability

## Slide 10
Why to use Pressure Reducing Valves?
P
time
P
time
Inlet pressure
Critical node
Variable demand
Pref
Sector inlet
Pref
Target
Before
After
Reducing average pressure I can obtain leakage reduction!
Control valves dissipate energy to regulate the flow

## Slide 11
How much energy is dissipated?
Data collected:
16 plants
87 Valves
*Ferrarese, G., Malavasi, S. (2020). Perspectives of water distribution networks with the greenvalve system. Water (Switzerland), https://doi.org/10.3390/W12061579
Valves are divided in
power classes P[KW]
Control valves dissipate energy to regulate the flow

## Slide 12
How much energy is dissipated?
Energy
recovery
Data collected:
16 plants
87 Valves
Energy
production
Feasibility for installed
power above about 3,5 KW
*Ferrarese, G., Malavasi, S. (2020). Perspectives of water distribution networks with the greenvalve system. Water (Switzerland), https://doi.org/10.3390/W12061579
With standard technologies:
-small turbines
-PAT
-counter pressure pelton
-cross-flow turbines
Is it possible to exploit this residual energy?
Using which technology?
Energetic
Sustainability
Energetic
Sustainability
Control valves dissipate energy to regulate the flow
Valves are divided in
power classes P[KW]

## Slide 13
The GreenValveSystem (GVS) to recover residual energy in water distribution systems
Pressure
Flow rate
Temperature
,,,
Real timeMonitoring, at high frequency
Actuator
Generator
Automatic actuation
Smart water distribution network:
-Dynamic pressure control
-Diffused monitoring system
-Realtime managing
Real time remote operations
Alert managing
Dynamic pressure control
Local use: i.e. Disinfection pump
No electric connection
ENABLING TECHNOLOGY for network digital twin implementation
POLIMI patent
The GreenValve is control valve that recovers energy from regulation process and use it for:

## Slide 14
GVS Technology Readyness Level
Field prototype
Lab prototype
Patent
Electronic control and subsystems
Licensing
Lab analysis
Numerical analysis

## Slide 15: Running installation
Energy
Control System
Valves actuation
Cloud
management
monitoring
control
GV
Needle valve

## Slide 16
What’s next?
Phd Program in Ingegneria per l’Innovazione e lo Sviluppo Sostenibile at Università degli Studi della Basilicata
Candidate: Dawoud Medoukali
Valve best positioning
Valve best setting and control logics
Valve network management
Control Box
?
Unibas
Polimi
GA
Targets
How can network of devices work together  new management methodologies
Grant

## Slide 17
What’s next?
Improving operation of pressurized irrigation systems by using GVS at hydrants or node level
Creation of a network of GVSs to improve WDS sustainability, management and service
Inflow
management
control
monitoring
 digital transition
 Sustainability and
equal access to water
Boostech
Grant

## Slide 18
Civil and Environmental Engineering Department:
Eng. Giacomo Ferrarese (giacomo.ferrarese@polimi.it)
www.fluidlab.polimi.it
More info available on the website:
Thank you! … Questions?
Boostech
Control Box
Battery Box
IN
From generator and instruements
OUT
To actuator
OUT
To cloud
Grant

## Slide 20
Which technologies can be used?
Hydraulic Machine which recover energy in pressurized pipelines |  | Pressurized Cross-Flow | Five Blade Tubolar propeller | Counter-Pressure Pelton | Pumps as Trubines | SOAR Inline Francis
Technical feasibility
-they change the way the plant is managed
-Necessity of trained personnel
Feasibility for installed
power above 3,5 KW
Economic feasibility
-efficiency of the machine
-initial cost
-electrical connection
Main critical aspects
*Ferrarese, G., Malavasi, S. (2020). Perspectives of water distribution networks with the greenvalve system. Water (Switzerland), https://doi.org/10.3390/W12061579
Chart: Plants on aqueduct
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
 | 1 | 2 | 15 | 29 | 47 | 57 | 77 | 90 | 99 | 117 | 136 | 137 | 166 | 196 | 231

## Slide 21
Some preliminary Conclusions
There is a large amount of energy that is dissipated by control valves
Energy production is not always feasible with standard machines
There are many valves that dissipate a small amount of power diffused in the network
Can we use that energy in a profitable way?
Well placed control valves can reduce water leakages as a low cost and effective solution for sustainability

## Slide 22: Running installation
GV
Needle valve
Energy
Control System
Valves actuation
Cloud
management
monitoring
control

## Slide 23
Conclusions
Energy dissipated in control process is diffused and not negligible;
Recover part of the energy commonly dissipated is possible;
The GreenValve:
  can substitute a common control valve
  Can be used without electric grid connection and feed instrumentations and other devices;
  It can be wireless governed and improve pressure management and network sustainability;
WDS
GreenValve project won the ISA prize for innovation in 2016.
(International Society of automation)
GreenValve has been chosen for presentation at the exibition PowerGEN 2016.
GreenValve project has been chosen for presentation at APAC Innovation Summit Smart City (Hong-Kong)
GVS

## Slide 24
Water systems - optimization
What can be optimized in a water system?
Active Components Valves
Passive Components Sensors
Leakages reduction
Energy efficiency
Maintainance costs and planning
Water Quality
Infrastructure resilience
Water system management
A tool for the digital transition of WDS

## Slide 25: Valve placement and setting (PSO)
PSO
1 5 10 15 20 25 30 35 40
Iteration
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Leakage [L/s]
Particle foundamental parameters
Velocity
Inertia
Fitness (leakage)

## Slide 26: Benchmark e complex networks application
Applied on increasing complexity networks
PRV-2
PRV-1
PRV-3
*Dal lavoro di tesi di Giulia Scaletti

## Slide 27
Field application
Pressure sensor
Data by A2A monitoring system

## Slide 28: Some limitations
PSO issues Assesment
Constraints
Direct in objective functions
Local minima
Repetitions with different start
Shape of
research space
Ordering pipes that are more promising for installations

## Slide 29
How much energy is dissipated?
average values | Valve Diameter | Differential pressure | Flow rate | Dissipated Power | Monthly dissipated energy
 | [mm] | [bar] | [l/s] | [KW] | [KWh/month]
WDS .1 - hilly areas, net pressure reduction. | 100 | 4.5 | 17.5 | 7.9 | 5700
WDS .2 - plain areas, delivery from water main | 150 | 4 | 27.5 | 11.0 | 8000
WDS .3 - mountain areas, duct from springs/ net pressure reduction | 50 | 9 | 7 | 6.3 | 4600
WDS .4 - mountain areas, delivery from water main | 100 | 10 | 10 | 10.0 | 7200
Dissipated Power: P [W] = Q [mc/s] * Dp [Pa]
Average electric consumption of a 4 people family 250KWh / month
90 ab
120 ab
70 ab
110 ab

## Slide 30
Su cosa stiamo lavorando?
Una rete può essere ottimizzata secondo diversi aspetti
-Operativo
-Idraulico
-Funzionale
Riduzione delle perdite
Gestione delle pressioni
(Tesi Giulia Scaletti)
Energia, monitoraggio e gestione
(Tesi Giorgia Guarino)
Riabilitazione
(Tesi Luca Preite)

## Slide 31: Il problema delle perdite
Forma generalizzata in legge di potenza
Da Torricelli
→ portata di perdita
→ entità della perdita (area effettiva di perdita)
→ pressione nel punto
In media in Europa le perdite idriche rappresentano circa il
35% (perdite)
Problema ambientale
Spreco di risorsa idrica
Spreco di energia
Tipi di perdita:
-perdite occulte
-allacci illegali
-rotture
L’intervento diretto di riabilitazione attraverso la sostituzione non è sempre percorribile

## Slide 32: Il problema delle perdite
Le valvole di regolazione sono introdotte nelle reti per:
-ridurre le perdite
-normalizzare le pressioni
-allungare la vita utile dell’infrastruttura
Valvole riduttrici programmabili e controllabili da remoto
Acquedotti 4.0
Digitalizzazione
Operazioni Real-time
L’evoluzione delle soluzioni gestionali richiedono
Nuovi obiettivi
+complessa
+funzioni
Il controllo delle pressioni per ridurre le perdite
Gli strumenti

## Slide 33: Il problema delle perdite
Come scegliere la posizione e il setting ottimale delle valvole da installare?
>300 possibili posizioni
infiniti setting della valvola
E se installo più valvole?
56km
388 nodi
10?? soluzioni
Cioè che minimizza le perdite

## Slide 34: Digitalizzazione
E’ una valvola di regolazione innovative progettata per controllare il flusso e recuperare parte dell’energia dissipata nel processo di regolazione
Controllo
Recupero di Energia
GreenValve
Valvola a sfera
Turbina
Valvola di controllo e a recupero energetico
Sviluppo di un brevetto del Politecnico di Milano
E’ progettata per sostituire le esistenti valvole di controllo senza necessità di fittings

## Slide 35: Digitalizzazione
Pressione
Portata
Temperatura
,,,
Monitoraggio rela-time ad alta frequenza
Attuatore
Generatore
Regolazione automatica
Smart water distribution network:
-Controllo dinamico della pressione
-Monitoraggio diffuso
-Gestione real-time
Operazioni real-time (cambio setting)
Gestione di Allarmi
Controllo della pressione dinamica
Uso locale: e.g. pompa disinfezione
Senza connessione alla rete elettrica
Tecnologia abilitante per la creazione di un Digital Twin

## Slide 36: Prossima installazione
GV
Valvola a fuso
Energia Elettrica
Sistema di controllo
Movimentazione valvole
Cloud
management
monitoring
control

## Slide 37: L’importanza delle infrastrutture per la distribuzione dell’acqua
Che tipo di utenti ci sono?
Industriali
(23%)
Civili
(27%)
Agricoli
(50%)
Alcuni problemi in comune:
Hanno bisogno di rinnovo (ageing)
Limitata adattabilità (climate change)
Alcune direzioni di sviluppo:
-UN sustainable
development goal n 6
3. Promoting smallholder irrigation for food Security –A review
2. https://wwtonline.co.uk/news/pulp-and-paper-industry-to-invest-in-advanced-water-and-wastewater-treatment
1. https://www.ilpost.it/2020/01/21/acqua-rubinetto-milano/
Captazione totale (Italia):
33,7 Mld litri
E’ un’infrastruttura complessa e critica
0
24
Q
0
24
Q
0
24
Q

## Slide 38
Su cosa stiamo lavorando?
Una rete può essere ottimizzata secondo diversi aspetti
-Operativo
-Idraulico
-Funzionale
Riduzione delle perdite
Gestione delle pressioni
(Tesi Giulia Scaletti)
Energia, monitoraggio e gestione
(Tesi Giorgia Guarino)
Riabilitazione
(Tesi Luca Preite)

## Slide 39: Interventi di riabilitazione
Complessità del problema
perdite soluzioni
10 perdite soluzioni
100 perdite soluzioni
Come scegliere l’ordine di riabilitazione delle perdite censite in rete?
100km
443 nodi
100 perdite
10?? soluzioni
La sistemazione di una perdita può cambiare la distribuzione di pressione nella rete
Ipotesi:
Avere lo schema della rete
Avere la distribuzione delle perdite

## Slide 40: Algoritmo Genetico (GA)
Funzione di fitness:
IMC (Intervention and Management Cost)
  Cwlv , Cint , Cdig , Cvic
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 7
Esempi di individui
Cromosoma 1
Cromosoma 2
Gene 1
Gene 2
[…]
Popolazione
Elite
Crossover
Mutation
Random
GA
Fitness
Max
Iteration

## Slide 41: Evolution example

## Slide 42: Risultati della sulle diverse reti
Balerma (grande)
98 interventi
MOD (media)
99 interventi
Araujo (piccola)
22 interventi
←
←
←
←
←
←
1
2
3
Confronto risultati dell’algoritmo genetico con quelli di metodi a priori basati su parametri ingegneristici
*Dal lavoro di tesi di Luca Preite

## Slide 43: Conclusioni riabilitazione
L’algoritmo genetico raggiunge sempre una soluzione ottimale ma risulta essenziale solo quando si complica la funzione obiettivo
I metodi basati su semplici considerazioni ingegneristiche ed effettuabili a priori sono efficaci nella maggior parte dei casi
Analisi della sensibilità dei metodi alle diverse tipologie di rete
Valutare la sensibilità dei metodi alla distribuzione delle perdite
Introdurre informazioni anche non «idrauliche» nella funzione obiettivo

## Slide 44: Il problema delle perdite
Forma generalizzata in legge di potenza
Da Torricelli
→ portata di perdita
→ entità della perdita (area effettiva di perdita)
→ pressione nel punto
In media in Europa le perdite idriche rappresentano circa il
35% (perdite)
Problema ambientale
Spreco di risorsa idrica
Spreco di energia
Tipi di perdita:
-perdite occulte
-allacci illegali
-rotture
L’intervento diretto di riabilitazione attraverso la sostituzione non è sempre percorribile

## Slide 45: Il problema delle perdite
Le valvole di regolazione sono introdotte nelle reti per:
-ridurre le perdite
-normalizzare le pressioni
-allungare la vita utile dell’infrastruttura
Valvole riduttrici programmabili e controllabili da remoto
Acquedotti 4.0
Digitalizzazione
Operazioni Real-time
L’evoluzione delle soluzioni gestionali richiedono
Nuovi obiettivi
+complessa
+funzioni
Il controllo delle pressioni per ridurre le perdite
Gli strumenti

## Slide 46: Il problema delle perdite
Come scegliere la posizione e il setting ottimale delle valvole da installare?
>300 possibili posizioni
infiniti setting della valvola
E se installo più valvole?
56km
388 nodi
10?? soluzioni
Cioè che minimizza le perdite

## Slide 47
Algoritmo PSO
PSO
1 5 10 15 20 25 30 35 40
iterazione
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Perdita [L/s]
Parametri fondamentali particella
Velocità
Inerzia
Fitness (perdita)

## Slide 48: Alcuni limiti e soluzioni
LIMITI del PSO POSSIBILI SOLUZIONI
gestione dei vincoli
vincoli all’interno della funzione obiettivo
minimi locali
ripetizione simulazioni; ottimizzazione setting
forma dello spazio di ricerca
restringimento; ripetizione con più nomenclature

## Slide 49: Benchmark e applicazioni a reti estese
Vengono usate due funzioni obiettivo per minimizzare le perdite in reti di complessità crescente
PRV-2
PRV-1
PRV-3
*Dal lavoro di tesi di Giulia Scaletti

## Slide 50: Applicazioni a reti estese
FF | minimizzazione | DS | DS+Pmax P15 P22 | DS+Pmax P18 P22
Δqleak | -15.79% | -7% | -13.30% | -15.82%

## Slide 51: Abbiamo visto a cosa servono le valvole PRV ma come funzionano?
Dp1
Power dissipated P [W] = Q [mc/s] * Dp [Pa]
Q1
A1=60%
Dp2
Q2 <Q1
A2=30%
K = K (Apertura %; Re ;  ; Xt …)
Pressure
Control Valve
Control Valve
Target Pressure
Target Pressure
Energy dissipated E [Wh] = Q [mc/s] * Dp [Pa] * t[hour]
K
Apertura %
Pressure
Automatic pressure reducing valve

## Slide 52: Abbiamo visto a cosa servono le valvole PRV ma come funzionano?
P1
P2
Q
Q1
Q2
Q3
Membrane
Spring
Orifice
Pilot
Valve
Una delle più usate e comuni valvole di regolazione idrauliche (PRV)
Patent n° US2447408 (1948)
Needle valve

## Slide 53: Quanta energia viene dissipata nelle PRV?
24 reti di distribuzione
L=1443 Km
Popolazione=173.053 ab
115 PRV
*Dal lavoro di tesi di Giorgia Guarino
Potenze dissipate 100 -1000 W

## Slide 54: Digitalizzazione
E’ una valvola di regolazione innovative progettata per controllare il flusso e recuperare parte dell’energia dissipata nel processo di regolazione
Controllo
Recupero di Energia
GreenValve
Valvola a sfera
Turbina
Valvola di controllo e a recupero energetico
Sviluppo di un brevetto del Politecnico di Milano
E’ progettata per sostituire le esistenti valvole di controllo senza necessità di fittings

## Slide 55: Digitalizzazione
Pressione
Portata
Temperatura
,,,
Monitoraggio real-time ad alta frequenza
Attuatore
Generatore
Regolazione automatica
Smart water distribution network:
-Controllo dinamico della pressione
-Monitoraggio diffuso
-Gestione real-time
Operazioni real-time (cambio setting)
Gestione di Allarmi
Controllo della pressione dinamica
Uso locale: e.g. pompa disinfezione
Senza connessione alla rete elettrica
Tecnologia abilitante per la creazione di un Digital Twin

## Slide 56: Prossima installazione
GV
Valvola a fuso
Energia Elettrica
Sistema di controllo
Movimentazione valvole
Cloud
management
monitoring
control

## Slide 57: Sviluppi?
Inserimento del Sistema GV nella gestione di reti di distribuzione in pressione a scopo irriguo
Visione: creare una rete di GV a livello dell’idrante o di accesso alla rete per permettere a gestore e utente di ottimizzare l’uso della risorsa
Inflow
management
control
monitoring
 digital transition
 digital transition
Polimi
CNR

## Slide 58: Sviluppi?
Programma di dottorato in Ingegneria per l’Innovazione e lo Sviluppo Sostenibile presso l’ Università degli Studi della Basilicata
Candidato: Dawoud Medoukali
Valve best positioning
Valve best setting and control logics
Valve energetic self-sustainability
Control Box
?
Unibas
Polimi
GA
Targets

## Slide 59
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (sez. Idraulica):
Prof. Stefano Malavasi (stefano.malavasi@polimi.it)
Eng. Giacomo Ferrarese (giacomo.ferrarese@polimi.it)
www.fluidlab.polimi.it
Info, tesi e corsi:
Domande?
GRAZIE PER L’ATTENZIONE

## Slide 60
New challenges
UN sustainable
development goal n° 6
Water scarcity
Civil
Industry
Global Water use
Chart: 
 | 27 | 23 | 50
Agricolture